Praesideo LBB4440/00 Überwachungssteuerplatine

Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Überwachungssteuerplatine ist ein Master-Modul, das zusammen mit einem Slave-Modul eingesetzt wird, um den Betrieb der Lautsprecherverkabelung und von Lautsprechern mit Konstantspannung zu überwachen.

Die Überwachungssteuerplatine kann in einem Leistungsverstärker angebracht und an die Stromversorgung des Verstärkers angeschlossen werden. Sie wird von dem Controller des Verstärkers gesteuert. 

Eine einzige Überwachungssteuerplatine fragt bei mehreren EOL-Überwachungsplatinen und Lautsprecherüberwachungsplatinen den Betriebsstatus der zugehörigen Lautsprecherverkabelung, einschließlich Verzweigungen, sowie der Lautsprecher ab. Die Überwachungssteuerplatine ist mit 70-V- und 100-V-Systemen mit Konstantspannung kompatibel.

Sie kommuniziert über vorhandene Lautsprecherleitungen mit den EOL-Überwachungsplatinen und Lautsprecherüberwachungsplatinen, sodass keine zusätzlichen Kabel oder abgeschirmte Kabel erforderlich sind. Die Kommunikation zwischen den Überwachungsplatinen erfolgt unhörbar mithilfe von hochfrequenten Signalen mit moderner Modulationstechnik, wodurch das Risiko der falschen Fehlererkennung minimiert wird. Die Überwachung der Aktivität und des Status der Überwachungssteuerplatinen findet fortlaufend statt. Fehler bei Lautsprechern werden innerhalb von 300 Sekunden erkannt und gemeldet, während Fehler bei Lautsprecherleitungen innerhalb von 100 Sekunden erkannt und gemeldet werden.

Die Überwachungssteuerplatine ist über die Netzwerkschnittstelle des Verstärkers fernparametrierbar.

Die Überwachungssteuerplatine ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 55 °C funktionsfähig.

Fehlerbedingungen werden zur Protokollierung über den Controller des Verstärkers einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Die Überwachungssteuerplatine wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54‑16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Überwachungssteuerplatine handelt es sich um die Praesideo LBB4440/00, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.

