### Interfaz de fibra Praesideo PRS-FIN

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

La interfaz de fibra incluye una interfaz de red para cableado de fibra óptica de plástico híbrida y una interfaz de red para cableado de fibra óptica de vidrio multimodo. La interfaz de fibra sirve como convertidor bidireccional con actualización de datos entre fibra de plástico y de vidrio para aumentar la distancia entre los nodos de red más allá de la cobertura de la fibra de plástico, utilizando para ello fibra de vidrio multimodo.

La interfaz de fibra puede configurarse como bucle redundante y admite señales de audio digital y de control.

La interfaz de fibra recibe alimentación de la red híbrida, lo que facilita su instalación, aunque tanto la interfaz como otras unidades conectadas también pueden recibir alimentación mediante una fuente externa. La interfaz de fibra incluye un LED de estado de la alimentación y otro de estado de la red para fines de diagnóstico.

La interfaz de fibra incluye un sistema de control que supervisa sus condiciones de funcionamiento. La unidad también comunica sus fallos a un controlador del sistema conectado a la red para su registro.

La interfaz de fibra tiene 2 entradas de control para activación con relés, con supervisión configurable para circuitos abiertos y cerrados. Las entradas de control se pueden configurar, por ejemplo para la notificación de fallos en caso de fallo de un SAI o para la activación de una llamada.

La unidad puede funcionar a una temperatura máxima de funcionamiento de 45 °C. La unidad se proporciona junto con un soporte para su montaje.

La interfaz de fibra está certificada por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.

La interfaz de fibra es un modelo Praesideo PRS-FIN, fabricado por Bosch Security Systems.