### Оптоволоконный интерфейс Praesideo PRS-FIN

### Архитектурные и инженерные характеристики

Оптоволоконный интерфейс должен представлять собой сетевой интерфейс для пластиковых оптоволоконных гибридных кабелей и сетевой интерфейс для многомодовых стеклянных оптоволоконных кабелей. Оптоволоконный интерфейс должен выступать в качестве двунаправленного преобразователя между пластиковым и стеклянным оптоволокном в тех случаях, когда необходимо увеличить расстояние между узлами сети и использовать для этих целей стеклянное оптоволокно вместо пластикового, которое не покрывает нужного расстояния.

Оптоволоконный интерфейс должен поддерживать топологию резервированного кольца и работу с цифровыми звуковыми и управляющими сигналами.

Оптоволоконный интерфейс должен получать питание от гибридной сети, чтобы существенно упростить установку, однако необходимо также предусмотреть возможность питания оптоволоконного интерфейса и подключенных устройств от внешнего источника питания. Оптоволоконный интерфейс должен оснащаться светодиодным индикатором состояния питания и светодиодным индикатором состояния сети в диагностических целях.

Оптоволоконный интерфейс должен быть оснащен системой контроля для мониторинга рабочего состояния. Обо всех неисправностях устройство также должно сообщать по сети подключенному системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Оптоволоконный интерфейс должен иметь 2 управляющих входа для активации переключателей с настраиваемым мониторингом на разрыв и короткое замыкание. Управляющие входы должны обеспечивать настраиваемые функции, например сообщение о неисправности бесперебойного блока питания или активацию вызова.

Максимальная рабочая температура для данного устройства должна составлять 45 °C. В комплект поставки устройства должен входить кронштейн для облегчения установки.

Оптоволоконный интерфейс должен быть сертифицирован независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Оптоволоконный интерфейс должен быть Praesideo PRS-FIN производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.